攀枝花市生态环境局

关于可视化刚性填埋设施二期（一区）、

废弃含汞荧光灯管密闭破碎处置装置

及危险废物处置增项技改项目

环境影响报告书的批复

中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司：

你公司《可视化刚性填埋设施二期（一区）、废弃含汞荧光灯管密闭破碎处置装置及危险废物处置增项技改项目环境影响报告书的批复》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市危险废物处置中心现有厂区内，主要建设内容规模为：1.利用柔性填埋场二期用地，建设刚性填埋二期（一区），设33个单元格，每个单元格容积245m3，设计总库容8085m3，危废总填埋量16170t，设计填埋年限10年，最长不超过50年。2.在现有物化车间新增废弃含汞荧光灯管密闭破碎处置装置，处理规模为49.5t/a。3.对危险废物处置种类进行优化调整，其中：焚烧系统增加1个大类（HW33）18个代码处置；物化系统减少1个大类（HW14），增加6个代码处置；稳定化/固化处置系统增加1个大类（HW16）11个代码处置；柔性填埋场直接填埋增加2个大类（HW11、HW16）5个代码处置。项目实施后，焚烧（5000t/a）、物化（1000t/a）、稳定化/固化（15000t/a）系统及柔性填埋场（6750t/a）处置规模均保持不变，处置危险废物类别保持44大类不变，处置危废代码增加至459个，刚性填埋二期（一区）处置规模为1617t/a，原生危废处置规模由2.775万t/a增加至2.9367万t/a。项目总投资2500.5万元，其中环保投资10.2万元。

二、四川锦美环保股份有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废气、废渣、噪声等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。焚烧烟气经SNCR炉内脱硝后进入余热锅炉热利用，烟气经急冷塔（喷稀碱液）+文丘里反应器（加入消石灰+活性炭）+布袋除尘器+碱液洗涤（NaOH）处理后，通过40m高排气筒排放；废弃含汞荧光灯管密闭破碎废气采用“两级酸性高锰酸钾溶液吸收+两级载硫活性炭吸附”处理后，接入物化车间碱洗喷淋塔处理后，通过15m 排气筒排放；废渣固废稳定化/固化废气及刚性填埋打包粉尘经固化车间配料斗上方集尘罩收集，采用布袋除尘器处理后，通过15m排气筒排放；危废暂存库废气经库房负压收集，采用“初效过滤+两级活性炭吸附+碱喷淋”处理后，通过15m排气筒排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。完善“雨污分流、清污分流”系统建设。项目废水依托已建废水处理站处理，其中新增刚性填埋场二期（一区）渗滤液采用“还原氧化+中和+絮凝沉淀+砂滤+离子交换”工艺处理；废弃含汞荧光灯管处置废水、卸货吊装平台地坪清洁废水采用“调节池+还原氧化+中和+絮凝沉淀+SBR+砂滤+紫外线消毒”工艺处理；废水处理站出水全部回用于急冷塔补水、焚烧炉渣冷却用水以及固化车间拌料加水。

（四）严格落实运营期各项噪声污染防治措施。项目采取墙体隔声、选用低噪设备、安装减震垫、定期维护等措施确保厂界噪声达标。

（五）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。严格落实刚性填埋场危险废物入场要求；项目产生的物化污泥、破碎废渣、废弃沾染物、废载硫活性炭、污水处理污泥等经稳定化/固化处理后安全填埋；废包装袋、废矿物油等送回转窑焚烧。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处置，强化环境风险管理工作，确保环境安全。规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告书”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度。调试排污前必须按照排污许可证有关规定，及时向我

局申请变更。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市仁和生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年2月25日